Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji 2 pomieszczeń Zakładu Patomorfologii uwzględniającego architekturę, instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylację mechaniczną i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego.

Projekt remontu powinien przewidzieć między innymi:

Roboty budowlano-instalacyjne:

- Demontaż starej zabudowy chłodniczej wraz z utylizacją czynników chłodniczych.

- Demontaż instalacji elektrycznej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i punktów świetlnych.

- Skucie glazury i terakoty z podłogi i ścian. Usunięcie podkładów betonowych. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej. Ułożenie nowych płytek na ścianach. Wykonanie żywicznej posadzki zbrojonej.

- Przedłużenie rury kanalizacyjnej i wykonanie w podłodze odpływu liniowego o długości min. 4,50 m

- Poszerzenie dwóch otworów drzwiowych do 120 cm w świetle ościeżnicy (montaż aluminiowej stolarki drzwiowej), wymiana istniejących drewnianych drzwi dwu-skrzydłowych na aluminiowe.

- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu (min. 900 m3/h)

- Wykonanie instalacji do zasilania lampy bakteriobójczej nad wyjściem z pomieszczenia

- Instalację zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej wraz z baterią łokciową

- Wykonanie miejscowych napraw ścian i odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniu agregatów

oraz wszelkie inne niezbędne prace i instalacje.

Szkic sytuacyjny pomieszczeń w załączniku PDF.

Usługa obejmuje również zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

- Pełnienie nadzoru autorskiego, który będzie obejmował:

  - Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji robót budowlanych tj. od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do momentu przekazania wyremontowanych pomieszczeń do użytkowania.

  - Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej (wykonanie rysunków uzupełniających, detali bądź opisu technologii wykonania zawartych  dokumentacji) bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

  - Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – rysunków zamiennych, dodatkowych koniecznych do zastosowania wynikłych w trakcie robót realizowanych na podstawie projektu i warunkujących możliwość dalszego prowadzenia prac na budowie. Rysunki dodatkowe wykonane na życzenie Zamawiającego nie są objęte przedmiotem niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do: poprawiania błędów projektowych, likwidacji  kolizji między branżami bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

  - Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego).

  - Stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem.

  - Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie do 4 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

  - Pobyt Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie dokumentowany, np. wpisem do dziennika budowy, udziałem w naradzie, jak również potwierdzeniem przez Zamawiającego innych czynności, dla których potwierdzenia był wezwany Wykonawca.