załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na kompleksowe fizyko-chemiczne badanie wody         w obiegu wodno-parowym kotłowni – 15 kompletnych badań i dostawa preparatu EPUROCET P130S – 600kg. Zakładane ilości przewidywane na okres 3 lat.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni do zgłoszenia do pobrania próbek wody celem przeprowadzenia analizy i dostarczeniu preparatu do uzdatniania wody  w obiegu wodno-parowym kotłowni w WSZ w Elblągu. Należy przewidzieć 15 wizyt   w odstępach około 3 miesięcznych. (pobranie próbek i sukcesywna dostaw preparatu)

Nazwa oznaczenia próby:

- woda surowa

- woda zmiękczona

- woda zdemineralizowana

- woda zasilająca

- woda kotłowa

- kondensat

Rodzaj badania dla każdej próby:

- żelazo  mg/l

- twardość ogólna  mmol/l

- zasadowość  mmol/l

- chlorki  mg/l

- ph

- przewodność elektryczna

- indeks nadmanganianowy  mg/l

Z każdego przeprowadzonego badania wykonawca przedstawi raport w formie pisemnej.

Raport będzie zawierał wyniki badań dla każdej próbki i zalecenia co do dawkowania preparatu, odmulania, odsalania kotła i innych działań poprawiających jakość wody  w obiegu wodno-parowym kotłowni.