## 1 przewody przeciążenie
DOBÓR ZABEZPIECZEŃ I LINII ZASILAJĄCYCH
ODCINEK |  | OBCIĄŻENIE: | [7 empty] | ZABEZPIECZENIE | [13 empty] | LINIA ZASILAJĄCA: | [30 empty] | SPRAWDZENIE DOBORU:
|  | Moc zainstalowana: | Współczynnik zapotrzebowania | Moc obliczeniowa: | Napięcie znamionowe: | Współczynnik mocy: |  |  | Prąd obliczeniowy: | Prąd znamionowy zabezpieczenia: | Typ zabezpieczenia: | [10 empty] | Współczynnik zadziałania zabezpieczenia: | Prąd zadziałania zabezpieczenia: | Typ linii |  |  | Przekrój żyły | Materiał żyły | Materiał izolacji | Sposób ułożenia linii |  | Ilość obciążonych prądowo żył | Napowietrzna |  | Przewody i kable | [14 empty] | Obciążalność długotrwała linii: | Współczynnik poprawkowy |  |  | Obciążalność przewodu skorygowana: | warunek 1: obciążalność długotrwała IB<In<IZ |  |  |  | warunek 2: przeciążalność prądowa I2<1,45*IZ
[12 empty] | Bi-Wts | Bi-Wtz | DO/gG | WTN-00/gG | WTN-1/gG | WTN-2/gG | WTN-3/gG | WTN-00/gF | WTN-1/gF | [12 empty] | Gołe | Samonośne | A (Y) | A (X,G) | B (Y) | B (X,G) | C (Y) | C (X,G) | D (Y) | D (X,G) | E (Y) | E (X,G) | F (Y) | F (X,G) | G (Y) | G (X,G) | Wybór |  | Sposób ułożenia: | Temperatura otoczenia: | Rezystancja gruntu
od | do | Pi | kz | PS | Un | cosF |  | tgF | IB | In | [ - ] | [10 empty] | k2 | I2=k2*In | [ - ] |  |  | [mm2] | [ - ] | [ - ] | [ - ] |  | [ - ] | [17 empty] | IZ' | kp |  |  | IZ=IZ'*kp | IB | In | IZ | Uwagi: | I2 | 1,45*IZ | Uwagi:
|  | [kW] | [ - ] | [kW] | [v] | [ - ] |  | [ - ] | [A] | [A] | [11 empty] | [ - ] | [A] | [26 empty] | [A] | [ - ] |  |  | [ - ] | [A] | [A] | [A] |  | [A] | [A]
Stacja TRAFO | RG | 50 | 1 | 50 | 400 | 0.9 | 80.1875 | 0.48432 | 80.1875 | 125 | WTN-1/gF | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 200 | YAKY | 4 | 120 | 120 | Al | Y | D | 3 | 3 | 140 | 0 | 135 |  | 160 |  | 197 |  | 157 |  | 212 |  | 237 |  | 0 |  | 157 | 157 | 1 | 1 | 1 | 157 | 80.1875 | 125 | 157 | warunek spełniony | 200 | 227.65 | warunek spełniony
RG | Rk | 30 | 1 | 30 | 400 | 0.85 | 50.9427 | 0.61974 | 50.9427 | 63 | S300/B | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 91.35 | YKXS | 5 | 10 | 10 | Cu | X | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 76 | 50.9427 | 63 | 76 | warunek spełniony | 91.35 | 110.2 | warunek spełniony
RG | Rt | 10 | 1 | 10 | 400 | 0.85 | 16.9809 | 0.61974 | 16.9809 | 63 | S300/B | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 91.35 | YKXS | 5 | 10 | 10 | Cu | X | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 76 | 16.9809 | 63 | 76 | warunek spełniony | 91.35 | 110.2 | warunek spełniony
Rk | Ra | 8 | 1 | 8 | 400 | 0.93 | 12.4161 | 0.39523 | 12.4161 | 20 | S300/B | 1.75 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 29 | YDY | 5 | 4 | 4 | Cu | Y | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |  | 27 |  | 32 |  | 31 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 23 | 29 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12.4161 | 20 | 29 | warunek spełniony | 29 | 42.05 | warunek spełniony
Rk | gniazda 1.f | 2 | 1 | 2 | 230 | 0.93 | 9.3502 | 0.39523 | 9.3502 | 16 | S300/B | 1.75 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.45 | 23.2 | YDY | 3 | 2.5 | 2.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |  | 23 |  | 27 |  | 29 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 9.3502 | 16 | 18.5 | warunek spełniony | 23.2 | 26.825 | warunek spełniony
Rk | oświetlenie | 1 | 1 | 1 | 230 | 0.93 | 4.6751 | 0.39523 | 4.6751 | 10 | S300/B | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.45 | 14.5 | YDY | 3 | 1.5 | 1.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |  | 16.5 |  | 19.5 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4.6751 | 10 | 14 | warunek spełniony | 14.5 | 20.3 | warunek spełniony
Rk | centrala nawiewna | 20 | 1 | 20 | 400 | 0.82 | 35.2043 | 0.698 | 35.2043 | 40 | S300/B | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.45 | 58 | YKXS | 5 | 10 | 10 | Cu | X | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 1 | 1 | 1 | 76 | 35.2043 | 40 | 76 | warunek spełniony | 58 | 110.2 | warunek spełniony
Rk | centrala wywiewna | 1 | 1 | 1 | 400 | 0.82 | 1.7602 | 0.698 | 1.7602 | 10 | S300/B | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.45 | 14.5 | YDY | 5 | 1.5 | 1.5 | Cu | Y | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |  | 15 |  | 17.5 |  | 18 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.7602 | 10 | 13 | warunek spełniony | 14.5 | 18.85 | warunek spełniony
Ra | gniazda 1.f | 2 | 1 | 2 | 230 | 0.93 | 9.3502 | 0.39523 | 9.3502 | 16 | S300/B | 1.75 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.5 | 1.45 | 23.2 | YDY | 3 | 2.5 | 2.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |  | 23 |  | 27 |  | 29 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 9.3502 | 16 | 18.5 | warunek spełniony | 23.2 | 26.825 | warunek spełniony
Ra | oświetlenie | 1 | 1 | 1 | 230 | 0.93 | 4.6751 | 0.39523 | 4.6751 | 10 | S300/B | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.45 | 14.5 | YDY | 3 | 1.5 | 1.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |  | 16.5 |  | 19.5 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4.6751 | 10 | 14 | warunek spełniony | 14.5 | 20.3 | warunek spełniony
Ra | agregat chłodniczy | 2 | 1 | 2 | 230 | 0.93 | 9.3502 | 0.39523 | 9.3502 | 16 | S300/B | 1.75 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.5 | 1.45 | 23.2 | YDY | 3 | 2.5 | 2.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |  | 23 |  | 27 |  | 29 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 9.3502 | 16 | 18.5 | warunek spełniony | 23.2 | 26.825 | warunek spełniony
Rt | gniazda 1.f | 2 | 1 | 2 | 230 | 0.93 | 9.3502 | 0.39523 | 9.3502 | 16 | S300/B | 1.75 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.5 | 1.45 | 23.2 | YDY | 3 | 2.5 | 2.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |  | 23 |  | 27 |  | 29 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 9.3502 | 16 | 18.5 | warunek spełniony | 23.2 | 26.825 | warunek spełniony
Rt | oświetlenie | 1 | 1 | 1 | 230 | 0.93 | 4.6751 | 0.39523 | 4.6751 | 10 | S300/B | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.45 | 14.5 | YDY | 3 | 1.5 | 1.5 | Cu | Y | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |  | 16.5 |  | 19.5 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4.6751 | 10 | 14 | warunek spełniony | 14.5 | 20.3 | warunek spełniony
[5 empty] | 230 |  |  |  |  | 2 | S300/B | [13 empty] | 2 | 1.5 |  | Cu | Y | A | [22 empty] | 1.25
[5 empty] | 400 |  |  |  |  | 4 | S300/C | [13 empty] | 3 | 2.5 |  | Al | X | B | [22 empty] | 1.21
[10 empty] | 6 | S300/D | [13 empty] | 4 | 4 |  | As | G | C | [22 empty] | 1.13
[10 empty] | 10 | Bi-Wts | [13 empty] | 5 | 6 |  |  |  | D | [22 empty] | 1.05
[10 empty] | 16 | Bi-Wtz | [14 empty] | 10 |  |  |  | E | [22 empty] | 1
[10 empty] | 20 | D0/gG | [14 empty] | 16 |  |  |  | F | [22 empty] | 0.94
[10 empty] | 25 | WTN-00/gG | [14 empty] | 25 |  |  |  | G | [22 empty] | 0.86
[10 empty] | 32 | WTN-1/gG | [14 empty] | 35 | [26 empty] | 0.76
[10 empty] | 35 | WTN-2/gG | [14 empty] | 50 | [26 empty] | 0.7
[10 empty] | 40 | WTN-3/gG | [14 empty] | 70
[10 empty] | 50 | WTN-00/gF | [14 empty] | 95
[10 empty] | 63 | WTN-1/gF | [14 empty] | 120
[10 empty] | 80 | [15 empty] | 150
[10 empty] | 100 | [15 empty] | 180
[10 empty] | 125 | [15 empty] | 240
[10 empty] | 160 | [15 empty] | 300
200
250
315
400
500
630
Note on AD12: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD13: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD16: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD17: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD18: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD19: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AD20: Cu; (miedziane) Al; (aluminiowe) As; (samonośne AL.)
Note on AE12: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE13: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE16: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE17: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE18: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE19: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AE20: Y; (polwinit) X; (polietylen) G; (guma) ; (gołe)
Note on AF12: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF13: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF16: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF17: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF18: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF19: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on AF20: Dotyczy instalacji Al lub Cu: A; (w tynku) B; (w korytku) C; (na ścianie) D; (w ziemi) E; (na drabince W) F; (na drabince J) G
Note on BC12: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC13: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC16: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC17: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC18: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC19: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół
Note on BC20: Dotyczy sposobu układania kabli D (lub =1): 1,25; Kabel zanurzony w wodzie 1,21; Obszar bardzo mokry; piasek 1,13; Obszar mokry; piasek lub glina 1,05; Obszar o suchości normalnej; piasek lub glina 1,00; Obszar suchy; piasek lub glina 0,94; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,86; Obszar bardzo suchy; piasek, glina lub popiół 0,76; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół 0,70; Obszar bardzo suchy; piasek lub popiół

## 2 skuteczność ochrony
SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPADKÓW NAPIĘĆ
ODCINEK |  | IMPEDANCJA I PRĄD ZWARCIOWY | [15 empty] | SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ | [17 empty] | SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA | [11 empty] | SPRAWDZENIE WARUNKÓW ZWARCIOWYCH
|  | Typ odcinka |  |  | Długość odcinka | Materiał ŻYŁ | Materiał izolacji |  |  | Oporność jednostkowa |  | Oporność odcinka |  | Oporność pętli zwarciowej |  |  | Prąd zwarcia jednofazowego | Typ zabezpieczenia | Prąd znamionowy zabezpieczenia | Maksymalny czas wyłączenia zwarcia | Bi-Wts | Bi-Wtz | DO/gG | WTN-00/gG | WTN-1/gG | WTN-2/gG | WTN-3/gG | WTN-00/gF | WTN-1/gF |  | Współczynnik | Prąd zadziałania zabezpieczenia | Warunek: Skuteczność ochrony pporażeniowej |  |  | Moc odcinka | Współczynnik mocy: | Napięcie znamionowe | Przekrój przewodu | Materiał żyły przewodu | Konduktancja przewodu |  | Współczynnik reaktancyjny |  | Warunek: Dopuszczalny spadek napięcia |  |  | Czas trwania zwarcia | Gęstość 1s prądu zwarciowego | Przekrój przewodu | Warunek: Dopuszczalny spadek napięcia
od | do | [-] |  |  | L |  |  |  |  | RL | XL | R | X | RS | XS | ZS | Ik1 | [-] | In | tW | [10 empty] | Ia/In | Ia | ZS*Io | UO | Uwagi: | P | cosF | Un | S | [ - ] | g |  | kX |  | DU% | DU%dop | Uwagi: | Tk | k | S | (k*S)2 | I2*tW | Uwagi:
[5 empty] | [m] |  |  |  |  | [mW/m] | [mW/m] | [mW] | [mW] | [mW] | [mW] | [mW] | [A] |  | [A] | [s] | [10 empty] | [-] | [A] | [V] | [V] |  | [kW] | [ - ] | [V] | [mm2] |  | [m/Wmm2] |  | [ - ] |  | [%] | [%] |  | [s] | [A/mm2] | [mm2] | [A2*s] | [A2*s]
System elektroenergetyczny |  | SQ = | 200 |  | - |  |  | 18.1 | 41.1 | - | -
Stacja transformatorowa |  | ST = | 400 |  | - |  |  | 5.2 | 17.2 | - | - | 5.2 | 17.2 | 5.2 | 17.2 | 22.4611 | 10239.9362
Stacja TRAFO | RG | YAKY | 4 | 120 | 200 | Al | Y | 0.26 | 0.0824 | 0.26 | 0.0824 | 52 | 16.48 | 104 | 32.96 | 136.3724 | 1686.5579 | WTN-1/gF | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 312.5 | 42.6164 | 230 | ochrona jest skuteczna | 50 | 0.9 | 400 | 120 | Al | 36 | 1.1535 | 1.1535 | 1.6688 | 1.6688 | 10 | Warunek jest spełniony
RG | Rk | YKXS | 5 | 10 | 50 | Cu | X | 1.87 | 0.0969 | 1.87 | 0.0969 | 93.5 | 4.845 | 291 | 42.65 | 367.6361 | 625.6187 | S300/B | 63 | 5 | 3.4 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 315 | 115.8054 | 230 | ochrona jest skuteczna | 30 | 0.85 | 400 | 10 | Cu | 54 | 1.0321 | 1.0321 | 1.7919 | 3.4607 | 10 | Warunek jest spełniony
RG | Rt | YKXS | 5 | 10 | 50 | Cu | X | 1.87 | 0.0969 | 1.87 | 0.0969 | 93.5 | 4.845 | 291 | 52.34 | 369.5869 | 622.3164 | S300/B | 63 | 5 | 3.4 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 315 | 116.4199 | 230 | ochrona jest skuteczna | 10 | 0.85 | 400 | 10 | Cu | 54 | 1.0321 | 1.0321 | 0.59729 | 2.2661 | 10 | Warunek jest spełniony | 5 | 115 | 10 | 1322500 | 0 | Warunek jest spełniony
Rk | Ra | YDY | 5 | 4 | 20 | Cu | Y | 4.66 | 0.107 | 4.66 | 0.107 | 93.2 | 2.14 | 477.4 | 56.62 | 600.9323 | 382.7386 | S300/B | 20 | 5 | 3 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 100 | 60.0932 | 230 | ochrona jest skuteczna | 8 | 0.93 | 400 | 4 | Cu | 54 | 1.0091 | 1.0091 | 0.46716 | 3.9279 | 10 | Warunek jest spełniony
Rk | gniazda 1.f | YDY | 3 | 2.5 | 15 | Cu | Y | 7.46 | 0.111 | 7.46 | 0.111 | 111.9 | 1.665 | 514.8 | 59.95 | 647.8487 | 355.0212 | S300/B | 16 | 0.4 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 80 | 51.8279 | 230 | ochrona jest skuteczna | 2 | 0.93 | 230 | 2.5 | Cu | 54 | 1.0059 | 1.0059 | 0.8451 | 4.3058 | 10 | Warunek jest spełniony
Rk | oświetlenie | YDY | 3 | 1.5 | 25 | Cu | Y | 12.68 | 0.12 | 12.68 | 0.12 | 317 | 3 | 925 | 62.62 | 1158.8965 | 198.4647 | S300/B | 10 | 0.4 | 4.3 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 5 | 50 | 57.9448 | 230 | ochrona jest skuteczna | 1 | 0.93 | 230 | 1.5 | Cu | 54 | 1.0037 | 1.0037 | 1.1713 | 4.6319 | 10 | Warunek jest spełniony
Rk | centrala nawiewna | YKXS | 5 | 10 | 25 | Cu | X | 1.87 | 0.0969 | 1.87 | 0.0969 | 46.75 | 2.4225 | 384.5 | 61.465 | 486.7273 | 472.5439 | S300/B | 40 | 0.4 | 5.3 | 10.8 | 0 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 200 | 97.3455 | 230 | ochrona jest skuteczna | 20 | 0.82 | 400 | 10 | Cu | 54 | 1.0362 | 1.0362 | 0.59964 | 4.0603 | 10 | Warunek jest spełniony
Rk | centrala wywiewna | YDY | 5 | 1.5 | 25 | Cu | Y | 12.68 | 0.12 | 12.68 | 0.12 | 317 | 3 | 925 | 62.62 | 1158.8965 | 198.4647 | S300/B | 10 | 0.4 | 4.3 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 5 | 50 | 57.9448 | 230 | ochrona jest skuteczna | 1 | 0.82 | 400 | 1.5 | Cu | 54 | 1.0066 | 1.0066 | 0.19418 | 3.6549 | 10 | Warunek jest spełniony
Ra | gniazda 1.f | YDY | 3 | 2.5 | 15 | Cu | Y | 7.46 | 0.111 | 7.46 | 0.111 | 111.9 | 1.665 | 701.2 | 59.95 | 879.6976 | 261.4535 | S300/B | 16 | 0.4 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 80 | 70.3758 | 230 | ochrona jest skuteczna | 2 | 0.93 | 230 | 2.5 | Cu | 54 | 1.0059 | 1.0059 | 0.8451 | 4.773 | 10 | Warunek jest spełniony
Ra | oświetlenie | YDY | 3 | 1.5 | 25 | Cu | Y | 12.68 | 0.12 | 12.68 | 0.12 | 317 | 3 | 1111.4 | 62.62 | 1391.4534 | 165.2948 | S300/B | 10 | 0.4 | 4.3 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 5 | 50 | 69.5727 | 230 | ochrona jest skuteczna | 1 | 0.93 | 230 | 1.5 | Cu | 54 | 1.0037 | 1.0037 | 1.1713 | 5.0991 | 10 | Warunek jest spełniony
Ra | agregat chłodniczy | YDY | 3 | 2.5 | 15 | Cu | Y | 7.46 | 0.111 | 7.46 | 0.111 | 111.9 | 1.665 | 701.2 | 59.95 | 879.6976 | 261.4535 | S300/B | 16 | 0.4 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 80 | 70.3758 | 230 | ochrona jest skuteczna | 2 | 0.93 | 230 | 2.5 | Cu | 54 | 1.0059 | 1.0059 | 0.8451 | 4.773 | 10 | Warunek jest spełniony
Rt | gniazda 1.f | YDY | 3 | 2.5 | 10 | Cu | Y | 7.46 | 0.111 | 7.46 | 0.111 | 74.6 | 1.11 | 440.2 | 58.84 | 555.1438 | 414.3071 | S300/B | 16 | 0.4 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 80 | 44.4115 | 230 | ochrona jest skuteczna | 2 | 0.93 | 230 | 2.5 | Cu | 54 | 1.0059 | 1.0059 | 0.5634 | 2.8295 | 10 | Warunek jest spełniony
Rt | oświetlenie | YDY | 3 | 1.5 | 10 | Cu | Y | 12.68 | 0.12 | 12.68 | 0.12 | 126.8 | 1.2 | 544.6 | 59.02 | 684.7359 | 335.8959 | S300/B | 10 | 0.4 | 4.3 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 5 | 5 | 50 | 34.2368 | 230 | ochrona jest skuteczna | 1 | 0.93 | 230 | 1.5 | Cu | 54 | 1.0037 | 1.0037 | 0.4685 | 2.7346 | 10 | Warunek jest spełniony
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [10 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 230 | ochrona jest skuteczna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [13 empty] | 230 | ochrona jest skuteczna |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10
0 |  |  |  | 63 | [15 empty] | 0.2 | [25 empty] | 10
|  |  |  | 100 | [41 empty] | 10
|  |  |  | 160 | [41 empty] | 10
|  |  |  | 250 | [41 empty] | 10
|  |  |  | 400 | [41 empty] | 10
|  |  |  | 630 | [41 empty] | 10
10
Note on M6: R=L*RL

## Dane
TRANSFORMATOR |  |  |  | Przewód AsXSn | [5 empty] | Kabel YKY
Sn [kVA] | R [mW] | X [mW] | Iz [A] | S [mm2] | R [mW] | X [mW] | Iz [A] |  | kx [ - ] | S [mm2] | R [mW] | X [mW] | kx [ - ] | Iz [A]
[14 empty] | A (w tynku) |  | B (w korytku) |  | C (na ścianie) |  | D (w ziemi) |  | E (wielożył. na drabince) |  | F (jednożył. na drabince) |  | G
[7 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
25 | 143.4 | 249.6 | [7 empty] | 1.5 | 12.68 | 0.12 | 1 | 14 | 13 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 18.5
40 | 80 | 161.2 | [7 empty] | 2.5 | 7.46 | 0.111 | 1 | 18.5 | 17.5 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 30 | 25
63 | 47.2 | 104.1 | [7 empty] | 4 | 4.66 | 0.107 | 1 | 25 | 23 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 40 | 34
100 | 32 | 65.6 | [7 empty] | 6 | 3.11 | 0.103 | 1 | 32 | 29 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 51 | 43
160 | 18.1 | 41.1 | [7 empty] | 10 | 1.87 | 0.0969 | 1 | 43 | 39 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 70 | 60
250 | 9.7 | 27.1 |  | 16 | 1.91 | 0.091 |  | 93 |  | 16 | 1.17 | 0.0932 | 1 | 57 | 52 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 94 | 80
400 | 5.2 | 17.2 |  | 25 | 1.2 | 0.09 |  | 112 |  | 25 | 0.745 | 0.09 | 1 | 75 | 68 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 119 | 101 | 131 | 110
630 | 3 | 15 |  | 35 | 0.868 | 0.087 |  | 138 |  | 35 | 0.533 | 0.087 | 1.05 | 92 | 83 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 148 | 126 | 162 | 137
|  |  |  | 50 | 0.641 | 0.085 |  | 168 |  | 50 | 0.373 | 0.0847 | 1.1 | 110 | 99 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 180 | 153 | 196 | 167
|  |  |  | 70 | 0.443 | 0.083 |  | 213 |  | 70 | 0.266 | 0.0831 | 1.15 | 139 | 125 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 | 232 | 196 | 251 | 216
|  |  |  | 95 | 0.32 | 0.082 |  | 258 |  | 95 | 0.196 | 0.0828 | 1.2 | 167 | 150 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 282 | 238 | 304 | 264
|  |  |  | 120 | 0.253 | 0.08 |  | 296 |  | 120 | 0.155 | 0.0824 | 1.26 | 192 | 172 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 328 | 276 | 352 | 308
[10 empty] | 150 | 0.124 | 0.0823 | 1.32 | 219 | 196 |  |  | 344 | 299 | 278 | 230 | 379 | 319 | 406 | 356
[10 empty] | 180 | 0.101 | 0.0822 | 1.39 | 248 | 223 |  |  | 392 | 341 | 312 | 258 | 434 | 364 | 463 | 409
[10 empty] | 240 | 0.0777 | 0.0792 | 1.48 | 291 | 261 |  |  | 461 | 403 | 361 | 297 | 514 | 430 | 546 | 485
GENERATOR |  |  |  | Przewód AL. | [5 empty] | Kabel YAKY
Sn [kVA] | R [mW] | X"d [mW] | In [A] | S [mm2] | R [mW] | X [mW] | Iz [A] |  | kx [ - ] | S [mm2] | R [mW] | X [mW] | kx [ - ] | Iz [A]
[14 empty] | A (w tynku) |  | B (w korytku) |  | C (na ścianie) |  | D (w ziemi) |  | E (wielożył. na drabince) |  | F (jednożył. na drabince) |  | G
[7 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
27 | 416 | 55 | 39 | [6 empty] | 1.5
45 | 310 | 51 | 65 | [6 empty] | 2.5 | 12.6 | 0.111 | 1 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 21 | 18.5 | 22 | 18.5 | 23 | 19.5
60 | 167 | 48 | 87 | [6 empty] | 4 | 7.88 | 0.107 | 1 | 19.5 | 17.5 | 24 | 21 | 28 | 25 | 29 | 24 | 31 | 26
75 | 126 | 47 | 108 | [6 empty] | 6 | 5.2 | 0.103 | 1 | 25 | 23 | 30 | 27 | 36 | 32 | 36 | 30 | 39 | 33
90 | 92 | 69 | 130 | [6 empty] | 10 | 3.12 | 0.0969 | 1 | 33 | 31 | 41 | 36 | 49 | 44 | 48 | 40 | 54 | 46
100 | 92 | 77 | 144 | 16 | 1.822 | 0.33 |  | 110 | 1.08 | 16 | 1.95 | 0.0932 | 1 | 44 | 41 | 54 | 48 | 66 | 59 | 62 | 52 | 73 | 61
135 | 48 | 63 | 195 | 25 | 1.174 | 0.33 |  | 140 | 1.11 | 25 | 1.25 | 0.09 | 1 | 58 | 53 | 71 | 62 | 83 | 73 | 80 | 66 | 89 | 78 | 98 | 84
160 | 39 | 63 | 231 | 35 | 0.8385 | 0.33 |  | 175 | 1.15 | 35 | 0.892 | 0.087 | 1 | 71 | 65 | 86 | 77 | 103 | 90 | 96 | 80 | 111 | 96 | 122 | 105
200 | 36 | 87 | 289 | 50 | 0.5917 | 0.33 |  | 220 | 1.21 | 50 | 0.624 | 0.0847 | 1.05 | 86 | 78 | 104 | 92 | 125 | 110 | 113 | 94 | 135 | 117 | 149 | 128
230 | 30 | 83 | 332 | 70 | 0.4166 | 0.3 |  | 275 | 1.27 | 70 | 0.446 | 0.0831 | 1.09 | 108 | 98 | 131 | 116 | 160 | 140 | 140 | 117 | 173 | 150 | 192 | 166
250 | 23 | 69 | 361 | 95 | 0.309 | 0.3 |  | 340 | 1.37 | 95 | 0.328 | 0.0828 | 1.12 | 130 | 118 | 157 | 139 | 195 | 170 | 166 | 138 | 210 | 183 | 235 | 203
|  |  |  | 120 | 0.2502 | 0.3 |  | 385 | 1.45 | 120 | 0.26 | 0.0824 | 1.15 | 150 | 135 | 181 | 160 | 226 | 197 | 189 | 157 | 244 | 212 | 273 | 237
[10 empty] | 150 | 0.208 | 0.0823 | 1.19 | 172 | 155 |  |  | 261 | 227 | 213 | 178 | 282 | 245 | 316 | 274
[10 empty] | 180 | 0.169 | 0.0822 | 1.24 | 195 | 176 |  |  | 298 | 259 | 240 | 200 | 322 | 280 | 363 | 315
[10 empty] | 240 | 0.13 | 0.0792 | 1.3 | 229 | 207 |  |  | 352 | 305 | 277 | 230 | 380 | 330 | 430 | 375

## Zabezpieczenia
Współczynnik k | [36 empty] | I2t
In [A] | BiWts |  |  |  | BiWtz |  |  |  | D0* gG |  |  |  | WTN 00 gG, gL |  |  |  | WTN 1 gG, gL |  |  |  | WTN 2 gG, gL |  |  |  | WTN 3 gG, gL |  |  |  | WTN 00 gF |  |  |  | WTN 1 gF |  |  |  | WTN gG | WTN gF
| 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h | 0,2 s | 0,4 s | 5 s | 1 h
2 | 5.6 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | [32 empty] | 16.4
4 | 6 | 4.8 | 3 | 2.1 | [32 empty] | 67.6
6 | 7 | 5.7 | 3 | 1.9 | 10.1 | 8.4 | 2.9 | 1.9 | 10.1 | 9 | 4.7 | 1.9 | 6.6 | 5.8 | 4 | 1.9 | 7.9 | 6.7 | 4.2 | 1.9 | [8 empty] | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 1.9 |  |  |  |  | 193.6 | 193.6
10 | 5.1 | 4.3 | 2.8 | 1.9 | 9.6 | 8.3 | 4.4 | 1.9 | 10 | 8.6 | 4.8 | 1.9 | 7.7 | 6.5 | 4 | 1.9 | 7.1 | 6.3 | 4.1 | 1.9 | [8 empty] | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 1.9 |  |  |  |  | 641 | 291
16 | 5.4 | 4.5 | 2.8 | 1.75 | 11.1 | 9.3 | 4.5 | 1.6 | 8.3 | 7.5 | 4.4 | 1.9 | 6.9 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | 6.7 | 5.8 | 3.7 | 1.6 | [8 empty] | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 |  |  |  |  | 1210 | 390
20 | 5.6 | 4.7 | 3 | 1.75 | 12.1 | 10 | 5.2 | 1.6 | 8.6 | 7.9 | 4.4 | 1.6 | 7.7 | 6.5 | 3.7 | 1.6 | 7.4 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | [8 empty] | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 2500 | 820
25 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 12.7 | 10.4 | 3.4 | 1.6 | 9.1 | 8.4 | 4.6 | 1.6 | 8.7 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 6.8 | 5.9 | 3.6 | 1.6 | [8 empty] | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 4000 | 1210
32 | 6.6 | 5.3 | 3 | 1.6 | 12.6 | 10.8 | 4.6 | 1.6 |  |  |  |  | 8.8 | 7.3 | 4 | 1.6 | 8.3 | 7.2 | 4.4 | 1.6 | [8 empty] | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 5750 | 2500
35 | [8 empty] | 11.2 | 9.9 | 5.1 | 1.6
40 | 6.6 | 5.3 | 3 | 1.6 | 12.6 | 10.8 | 4.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 4.4 | 1.6 | 7.8 | 6.8 | 4.2 | 1.6 | [8 empty] | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 9000 | 4000
50 | 7 | 5.5 | 2.9 | 1.6 | 13.1 | 11.1 | 3.4 | 1.6 | 10.6 | 10.1 | 5.2 | 1.6 | 9.5 | 8.1 | 4.5 | 1.6 | 8 | 7 | 4.2 | 1.6 | [8 empty] | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 13700 | 5750
63 | 7.9 | 6.4 | 3.4 | 1.6 | 13 | 10.7 | 5.9 | 1.6 | 11.8 | 10.4 | 5.3 | 1.6 | 9.5 | 8 | 4.5 | 1.6 | 8.6 | 7.4 | 4.5 | 1.6 | 9.4 | 8 | 4.4 | 1.6 |  |  |  |  | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 21200 | 9000
80 | [12 empty] | 1.2 | 9.6 | 5.1 | 1.6 | 11 | 9.6 | 5.1 | 1.6 | 11.1 | 9.5 | 5.1 | 1.6 |  |  |  |  | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 36000 | 13700
100 | [12 empty] | 1.5 | 9.5 | 5 | 1.6 | 11 | 9.5 | 5 | 1.6 | 11.5 | 9.5 | 4.9 | 1.6 |  |  |  |  | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 64000 | 21200
125 | [12 empty] | 1.5 | 9.7 | 5.3 | 1.6 | 11.1 | 9.4 | 4.7 | 1.6 | 11.4 | 9.7 | 5.3 | 1.6 |  |  |  |  | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 104000 | 36000
160 | [12 empty] | 0.5 | 9 | 5.2 | 1.6 | 11.4 | 9.8 | 5.1 | 1.6 | 10.4 | 9 | 5.1 | 1.6 |  |  |  |  | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 185000 | 64000
200 | [16 empty] | 11.2 | 9.6 | 5.2 | 1.6 | 11.2 | 9.6 | 5.2 | 1.6 | [8 empty] | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 302000 | 104000
250 | [16 empty] | 11.5 | 9.9 | 5.7 | 1.6 | 11.5 | 9.9 | 5.7 | 1.6 | [8 empty] | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 557000 | 185000
315 | [20 empty] | 11.8 | 10.3 | 5.5 | 1.6 | 11.8 | 10.3 | 5.6 | 1.6 | [8 empty] | 900000
400 | [20 empty] | 12 | 10.2 | 6 | 1.6 | 12 | 10.2 | 6 | 1.6 | [8 empty] | 1600000
500 | [24 empty] | 15.5 | 13.9 | 7.1 | 1.6 | [8 empty] | 2700000
630 | [24 empty] | 16.8 | 14 | 7.2 | 1.6 | [8 empty] | 5470000