- Załącznik nr 1

- Zespół hydroforowy

Zastosować zestaw hydroforowy, składający się z 4-ech normalnie zasysających, równolegle połączonych, wysokociśnieniowych pomp wirowych w układzie kaskadowym (3 pompy praca + 1 pompa rezerwa PPOŻ) ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Każda z pomp ma być wyposażona we własny falownik umieszczony w szafie sterowniczej.

Zestaw wielopompowy w ilości 4-ech pomp należy zainstalować w pomieszczeniu istniejącej hydroforni.

Parametry techniczne nowej hydroforni powinny być nie gorsze niż:

• przepływ każdej pompy nie mniejszy niż 30 m3/h - 3 pompy praca,

• przepływ nie mniejszy niż 70 m3/h - 1 pompa rezerwa PPOŻ,

• wysokość podnoszenia – przyjęta nie mniejsza 55 m,

• przetłaczane medium – woda 100%

• maksymalne ciśnienie robocze – 1,6 MPa,

• ciśnienie dopływowe – grawitacyjne ze zbiorników retencyjnych hydroforni,

awaryjnie zasilane z sieci wodociągowej miejskiej - maksymalne 10 bar

• temperatura przetłaczanej cieczy – woda zimna od 2oC

• stopień ochrony urządzenia – IP 54,

• napięcie zasilania – 3~400V/50Hz

• klasa izolacji: F,

• zabezpieczenie silnika,

• możliwość cyklicznej zamiany pomp,

• wyłączanie i włączanie pomp obciążenia podstawowego i pomp obciążenia

szczytowego bez skoków ciśnienia,

• zabezpieczenie przed suchobiegiem,

• możliwość wyboru trybu pracy pomp (ręczny, wył., automatyczny).

Ciśnieniowe naczynia przeponowe:

Dla zabezpieczenia całej instalacji hydroforowej należy zastosować trzy ciśnieniowe naczynia przeponowe o pojemności nie mniejszej niż 400 l. każde, oraz o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 1,6 MPa. Zbiorniki te mają służyć do eliminacji skoków ciśnienia w instalacji i zmniejszenia częstotliwości załączania pomp.

- Armatura

Na rurociągach instalacji wodociągowej należy zastosować zasuwy o połączeniach kołnierzowych przystosowanych do pracy z wodą pitną. Po stronie ssawnej jak i tłocznej każdej pompy należy zamontować zawór odcinający i zawór zwrotny. Do pomiaru ciśnień zamontować manometry o odpowiednich zakresach. W najniższych punktach instalacji zastosować zawory spustowe. Rurociągi i armatura powinny być wykonane ze stali nierdzewnej odpowiadać normom obowiązującym i posiadać odpowiednie atesty higieniczne.

Pozostałe elementy instalacji hydroforowej:

- zawory bezpieczeństwa,

- manometry,

- zawory odcinające przyłączeniowe,

- czujnik ciśnienia,

- Instalacja elektryczna

Hydrofornia posiada elektryczne zasilanie podstawowe i rezerwowe. Należy dokonać montażu szafy zasilającej zestaw hydroforowy z układem SZR i szafy sterowniczej z falownikami pomp i automatyką niezbędną do prawidłowej i efektywnej pracy hydroforni.