Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż układów automatycznej regulacji kotła olejowo-gazowego Viessmann Turbomat RN-HD o wydajności 4 t/h pary, dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym równym 13 bar oraz mocy cieplnej wynoszącej 2600 kW. Kocioł zainstalowany jest w hali kotłowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

W zakres zamówienia powinny wchodzić:

- Montaż urządzeń:

- zawór odsalający z napędem elektrycznym - GESTRA

- regulator odsalania - GESTRA

- elektroda przewodności do regulacji odsalania z automatyczną kompensacją temperatury - GESTRA

- pojemnościowa elektroda poziomu - GESTRA

- dwie elektrody przewodnościowe regulacji poziomu - GESTRA

- kołnierz do montażu elektrod

- ogranicznik poziomu - GESTRA

- zawór elektromagnetyczny do siłownika pneumatycznego zaworu odmulania - GESTRA

- zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym, sterujący pracą dwóch pomp zasilających kocioł - Valtek

- presostat – ogranicznik ciśnienia, instalowany na belce ciśnieniowej - GESTRA

- czujnik ciśnienia pary w kotle - GESTRA

  - Opracowanie projektu i wykonanie szafy sterowniczej. Szafa o stopniu ochrony IP65,

zamykana na klucz techniczny, z zainstalowanym kolorowym panelem dotykowym. Panel wyposażony w serwer VPN ma umożliwiać przeniesienie wizualizacji kotła na komputer. Należy zamontować niezbędną aparaturę zabezpieczająco-sterującą, nowy sterownik palnika LGK oraz czujnik szczelności i płomienia. Z uwagi na wymianę urządzeń konieczna jest aktualizacja schematów elektrycznych oraz przeprowadzenie uzgodnień z właściwym organem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapewnienie podstawowych funkcji szafy sterowniczej:

- łańcuch bezpieczeństwa: min/max poziom wody

- pomiar i ciągła regulacja poziomu wody w kotle

- automatyczne załączanie pompy rezerwowej w przypadku awarii aktualnie pracującej

- sterowanie odmulaniem kotła

- ciągła regulacja mocy palnika

- Serwis palnika Veishaupt RGL50/1-B-ZMD-NR

Zweryfikować stan techniczny palnika i przygotować wykaz ewentualnych części do wymiany wraz z kosztem wymiany. Palnik należy przeczyścić oraz dokonać parametryzacji i optymalizacji jego pracy. Wszystkie czynności powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

- Dojazd i prace  wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Ekipa wykonująca prace przy kotle musi być zaopatrzona w materiały instalacyjne potrzebne w obrębie kotła (przewody, końcówki, koryta itp.) Należy: podłączyć zainstalowane urządzenia do szafy sterowniczej; zamontować koryta na zewnątrz izolacji kotła; przeprowadzić testy działania przy uruchomieniu kotła.

- Wymagana gwarancja obejmująca minimum 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru bez uwag.

- Zastosowanie automatyki kotłowej spełniającej wymogi normy PN-EN 12953-6 z 2011 roku dla 72 godzinnej bezobsługowej pracy kotła.

- Zastosowanie elektrody poziomu i ogranicznika niskiego poziomu spełniających wymogi bezpieczeństwa SIL 3 wg normy IEC 61508.

- Wymóg posiadania przez pracowników pracujących przy kotle odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych z grup G1 – uprawnienia elektryczne, G2 – uprawnienia energetyczne i G3 – uprawnienia gazowe na stanowiskach eksploatacji oraz dozoru – przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami dozoru zaangażowana w wykonywane prace.