Załącznik Nr 3A do SIWZ

Technologia wykonywania okablowania strukturalnego logicznej sieci komputerowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

- Okablowanie w pomieszczeniach docelowych (np. gabinety lekarskie, pokoje administracji) musi być poprowadzone w natynkowych listwach PCV z wydzielonymi kanałami dla sieci logicznej i elektrycznej i zakończone zestawami gniazd montowanymi na korytach kablowych.

- Okablowanie musi być ułożone w wydzielonych kanałach kablowych (metalowych) umieszczonych ponad podsufitką – dotyczy korytarzy.

- Połączenia pomiędzy punktem dystrybucyjnym a gniazdem klienckim musi być wykonane przy użyciu kabla ekranowanego FTP/STP kategorii 5e.

- Połączenia pomiędzy punktami dystrybucyjnymi muszą być wykonane przy użyciu jednomodowego kabla światłowodowego 6 włóknowego

- Standard stosowanych złącz siatłowodowych - LC. Światłowód musi być zakończony w wydzielonym panelu krosowym punktu dystrybucyjnego

- Pomiędzy piętrami przewody muszą być przepuszczane w szachtach elektrycznych, umieszczone w peszlach, lub przypięte.

- Otwieranie podsufitek odbywać się będzie pod nadzorem Działu Technicznego W.Sz.Z.

- Otwarcie szachtów elektrycznych i wykonywanie tam wszelkich czynności odbywać się bezie pod nadzorem Działu Energetycznego W.Sz.Z.