Załącznik Nr 6 do ZP-18/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy klimatyzatorów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Wykonawca w minimum dwuosobowym zespole osób zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością w czasie trwania umowy, rocznie 2 (dwóch) okresowych przeglądów w okresach I - Kwiecień/Maj i II - Październik/Listopad, konserwacji i napraw bieżących urządzeń, polegających na wykonaniu następujących czynności:

1.1 Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń, sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia.

1.2 Ocena stanu zespołu wentylacyjnego, sprawdzenie połączeń śrubowych i amortyzatorów urządzeń.

1.3 Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie lameli parownika i skraplacza.

1.4 Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia.

1.5 Sprawdzenie instalacji i układów chłodniczych.

1.6 Kontrola szczelności i sprawdzenie ciśnień roboczych.

1.7 Sprawdzenie drożności instalacji skroplin.

1.8 Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów (ewentualna wymiana filtra) – czyszczenie części wentylatora, kontrola pracy.

1.9 Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

1.10 Wykonanie regulacji wszystkich urządzeń i kontrola sprawności działania urządzeń.

1.11 Wykonanie raz w ciągu trwania umowy w czasie przeglądu sprawdzenia i pomiarów elektrycznych instalacji zasilających urządzenia wg normy PN-HD 60364-6:2016-07.

1.12 Wykonanie napraw bieżących, wymiana niezbędnych części zamiennych i uzupełnienie czynnika chłodniczego (w razie potrzeby), jeśli wartość użytych materiałów nie przekroczy kwoty 600 zł/netto. W przeciwnym razie, niezwłocznie należy przedłożyć zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie danej naprawy.
W przypadku naprawy urządzenia, z którego nastąpił wyciek fluorowanego gazu cieplarnianego należy skontrolować urządzenie w przeciągu miesiąca od naprawy, 
w celu sprawdzenia czy naprawa była skuteczna i urządzenie jest szczelne.

W przypadku awarii - wymagany czas reakcji musi być zgodny z zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający sytuacje awaryjne zgłaszał będzie telefonicznie i potwierdzał e-mailem.

Do każdego przeglądu urządzeń objętych zamówieniem Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty wykonania usługi.

Przed rozpoczęciem prac należy przedłożyć Zamawiającemu karty charakterystyki preparatów, certyfikaty PZH i dopuszczenia do użytku lub równoważne, stosowanych przez Wykonawcę środków czyszcząco-dezynfekujących.

Należy uwzględnić konieczność pracy na wysokościach (drabina, rusztowanie), w porach dnia poza działalnością medyczną. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na obiektach WSZ w Elblągu związanej z przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym umówieniu się.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie – należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych. Kolejność wykonywania prac uzgadniać na bieżąco, telefonicznie lub e-mailem z Zamawiającym i rozpocząć je w ciągu 3 dni od uzgodnienia.

Roboty należy wykonywać planowo według uzgodnionych terminów wpisanych do Harmonogramu przeglądów klimatyzatorów (załącznik nr 3). Wykonawca poprzez osobę upoważnioną do składania podpisu poświadczy w harmonogramie termin wykonania zadania, co Zamawiający potwierdzi własnym podpisem. Harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Osoby wykonujące przeglądy okresowe powinny posiadać:

- Świadectwa Kwalifikacyjne SEP G1 dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV: co najmniej 2 osoby.

- Certyfikaty personelu dla osób fizycznych wykonujących czynności związane z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi – certyfikaty kategorii I, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2067, do którego odwołuje się Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2017 r. poz. 1951), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie obowiązywania umowy: co najmniej 2 osoby.

Wykonawca powinien posiadać Certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność i wykonujących czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2067, do którego odwołuje się Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2017 r. poz. 1951), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie obowiązywania umowy.

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Pan Patrycjusz Daniluk tel. (55) 239 57 93, e-mail: pdaniluk@szpital.elblag.pl    lub

Pan Józef Mgłosiek tel. (55) 239 58 82, e-mail: jmglosiek@szpital.elblag.pl

Wszystkie działania w ramach opisywanego zadania, powinny być wykonywane zgodnie 
z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w tej Ustawie, a także wszystkich przepisów i rozporządzeń Unii Europejskiej, do których owa Ustawa się odwołuje.

W przypadku pojawienia się nowych przepisów prawnych i wymaganych certyfikatów oraz 
w razie zmiany przepisów prawnych w okresie obowiązywania umowy, dotyczących opisywanego zadania, Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wprowadzonych wymogów i wykonywać powierzone mu prace zgodnie z aktualnymi przepisami.

Czynności dotyczące opisywanego zadania mają na celu utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym pracujących bezawaryjnie od przeglądu do przeglądu. 
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, a ich zakończenie potwierdzone protokołem z przeprowadzonej usługi serwisowej.

Przy wykonywaniu czynności należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż.