Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa preparatu EPUROCET P130S – 800 kg i kompleksowe fizyko-chemiczne badanie wody w obiegu wodno-parowym kotłowni – 8 kompletnych badań. Zakładane ilości przewidywane na okres 2 lat.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego, do pobrania próbek wody celem przeprowadzenia analizy i dostarczeniu preparatu do uzdatniania wody w obiegu wodno-parowym kotłowni w WSZ w Elblągu. Należy przewidzieć 8 wizyt w odstępach około 3 miesięcznych (pobranie próbek i sukcesywna dostawa preparatu).

Nazwa oznaczenia próby:

- woda surowa

- woda zmiękczona

- woda zdemineralizowana

- woda zasilająca

- woda kotłowa

- kondensat

Rodzaj badania dla każdej próby:

- żelazo  mg/l

- twardość ogólna  mmol/l

- zasadowość  mmol/l

- chlorki  mg/l

- ph

- przewodność elektryczna

- indeks nadmanganianowy  mg/l

Z każdego przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi raport w formie pisemnej.

Raport będzie zawierał wyniki badań dla każdej próbki i zalecenia co do dawkowania preparatu, odmulania, odsalania kotła i innych działań poprawiających jakość wody w obiegu wodno-parowym kotłowni.

Badania muszą być wykonywane przez laboratorium posiadające certyfikat laboratorium badawczego Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie:

- badań chemicznych i pobierania próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków,

- badań właściwości fizycznych i pobierania próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków.