Załącznik nr 1 do zaproszenia

Projekt szkieletu teleinformatycznego

- Założenia:

  - wykonanie 39 punktów dystrybucyjnych w lokalizacjach wskazanych w załączniku,

  - połączenie nowo-budowanych punktów dystrybucyjnych z Zapasowym Punktem Dystrybucyjnym (ZPD) – obecna serwerownia główna, w przyszłości zapasowa, budynek B, niski parter, pomieszczenie 032 (6 linii optycznych jednomodowych zaterminowanych na portach z zakończeniami LC/PC, 6 linii miedzianych kat. 6A zaterminowanych na portach z zakończeniami RJ45),

  - połączenie nowo-budowanych punktów dystrybucyjnych z projektowanym Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) – przyszła serwerownia główna, budynek D, niski parter, pomieszczenie 05G (6 linii optycznych jednomodowych zaterminowanych na portach z zakończeniami LC/PC, 6 linii miedzianych kat. 6A zaterminowanych na portach z zakończeniami RJ45),

  - połączenie nowo-budowanych punktów dystrybucyjnych z przełącznicą telefoniczną – budynek C, niski parter, pomieszczenie 0105 (18 jednoparowych linii miedzianych kat. 3, zaterminowanych w punktach dystrybucyjnych na portach z zakończeniami RJ45, a po stronie przełącznicy telekomunikacyjnej na łączówkach KRONE 10x2),

  - przepustowość pomiędzy punktami dystrybucyjnymi 10 Gb/s,

  - przepustowość pomiędzy przyszłym Głównym Punktem Dystrybucyjnym i Zapasowym Punktem Dystrybucyjnym 40 Gb/s,

  - połączenia miedziane kat. 6A dotyczą tylko punktów dystrybucyjnych PD01 – PD33,

  - topologia zapewniająca maksymalną dostępność szkieletu Ethernet (minimalizacja ilości pojedynczych punktów awarii),

  - wykonanie dedykowanej sieci zasilającej punkty dystrybucyjne z możliwością podłączania w przyszłości kolejnych obwodów odbiorczych do stanowisk komputerowych,

  - system z centralnym podglądem i zarządzaniem monitorujący parametry środowiskowe w szafach (temperatura, wilgotność), otwarcie szafy dystrybucyjnej, (ścianki lub drzwi)) dostęp oraz podgląd obrazu tv przemysłowej z obszaru przed punktami (wraz z rejestracją) i stan zabezpieczeń na poszczególnych obwodach w rozdzielnicach elektrycznych (załączone/odłączone),

  - podłączenie nowej sieci zasilającej do nowych zasilaczy bezprzerwowych (UPS),

  - możliwość realizacji projektu w dwóch etapach: pierwszy – podłączenie do serwerowni zapasowej, drugi – podłączenie do serwerowni głównej.

- Charakterystyka punktów dystrybucyjnych:

  - szafa wisząca 19”, wysokość 15U, głębokość 60cm, konstrukcja dzielona, drzwi nieprzezroczyste, zamykane, przestrzeń organizacyjna na kable po obu bokach,

  - możliwość obsadzenia i podłączenia 192 linii dystrybucyjnych okablowania miedzianego kat. 6A (nie zaterminowane patch-panele RJ45),

  - 192 porty elektryczne Ethernet PoE+ 802.3at o przepustowości 1 Gb/s,

  - 8 portów optycznych Ethernet o przepustowości 1 i 10 Gb/s,

  - możliwość obsadzenia 8 dystrybucyjnych linii optycznych z zakończeniami LC/PC.

- Charakterystyka rozdzielnic elektrycznych:

  - 72-polowa, zamykana,

  - lokalizacja w pobliżu każdego z punktów dystrybucyjnych,

  - możliwość zasilenia 32 obwodów.

- Dodatkowe uwarunkowania

  - Wykonawca przeprowadzi co najmniej jedną wizję lokalną, w trakcie której zapozna się dokładnie z charakterystyką obiektu. Potwierdzeniem odbycia wizyty będzie protokół podpisany przez wyznaczonego pracownika WSZ w Elblągu oraz przedstawiciela Wykonawcy,

  - Konsultacje mogą być prowadzone w formie korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

  - Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, oraz że opracowanie będzie wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,

  - Na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagane podpisanie umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny