SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Suszarka bębnowa z podgrzewaczem parowym

Nazwa Wykonawcy: ……………………………..……..

Nazwa handlowa urządzenia: ………………………….

Producent: ……………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Rok produkcji: 2022

A/ Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Oferowane parametry (podać opis lub TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – nie starsze niż 2022 rok | TAK/podać |  |
| 2 | Typ / model urządzenia | Podać |  |
| 3 | Przyłącze parowe ISO 228/1-G1 – 1” | TAK /podać |  |
| 4 | Odprowadzenie skroplin ISO 228/1-G1 – 1” | TAK /podać |  |
| 5 | Wylot powietrza fi 315, odprowadzane powietrza 2500 m3/h | TAK /podać |  |
| 6 | Ciśnienie w instalacji pary ≤ 5 bar | TAK/podać zakres |  |
| 7 | Poziom hałasu ≤ 70 dB | TAK /podać |  |
| 8 | Pojemność bębna ≥ 1200 l | TAK /podać |  |
|  | Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:20 – 60 kg | TAK /podać |  |
|  | Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:25 – 48 kg | TAK /podać |  |
| 9 | Całkowity ciężar własny ≤ 630 kg | TAK /podać |  |
| 10 | Bęben: średnica max. 1300mm | TAK /podać |  |
|  | głębokość max 1100 mm | TAK /podać |  |
|  | obroty na minutę min 39 | TAK /podać |  |
| 11 | Bęben ze stali nierdzewnej | TAK /podać |  |
| 12 | Przód (front) ze stali nierdzewnej | TAK /podać |  |
| 13 | Kontrola pozostałości wilgoci (RMC) | TAK /podać |  |
| 14 | Mikroprocesorowy układ sterowania | TAK /podać jaki |  |
| 15 | Bęben z obustronnym obracaniem | TAK /podać |  |
| 16 | Możliwość wyboru temperatury i czasu suszenia | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik zakończenia cyklu suszenia | TAK |  |
| 18 | Funkcja zatrzymania awaryjnego | TAK /podać |  |
| 19 | Wymiary urządzenia: | ----- |  |
|  | długość ≤ 1350 mm | TAK/podać |  |
|  | szerokość ≤ 1550 mm | TAK/podać |  |
|  | wysokość ≤ 2500 mm | TAK/podać |  |
| 20 | Waga urządzenia nie większa niż 900 kg | TAK/podać |  |
| 21 | Zasilanie 4-przewodowe trójfazowe 380 V; 50Hz prądu zmiennego | TAK |  |
| 22 | Konstrukcje można kotwić na stropie gęstożebrowym typ Ackerman | TAK |  |
| B/ Gwarancja, serwis, przeglądy eksploatacyjne |  |  |  |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny – min. 36 miesięcy. | TAK /podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu – max. do 48 h od momentu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksową | TAK/podać |  |
| 3 | 3 naprawy serwisowe tego samego podzespołu przedmiotu umowy kwalifikują go do wymiany na nowy | TAK |  |
| 4 | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 14 dni kalendarzowych. | TAK |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 15 lat lub odpłatny serwis pogwarancyjny. | TAK |  |
| 6 | Pełna autoryzowana obsługa serwisowa na okres gwarancji – min. 36 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego bez uwag. | TAK /podać |  |
| 7 | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, wymiana części i materiałów bezpłatnie w okresie gwarancji. | TAK |  |
| 8 | Po zakończeniu gwarancji w cenie umowy pełny końcowy przegląd serwisowy | TAK |  |
| 9 | Gwarancja realnego serwisu opartego na fachowości i pełnej ofercie części zamiennych | TAK |  |
| C/ Wymagania formalne |  |  |  |
| 1 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |
| D/ Warunki techniczne planowanej lokalizacji nowej suszarki nośność stropu oraz istniejących przyłączy instalacyjnych pozostałych po demontażu starej suszarki bębnowej w planowanej lokalizacji nowego urządzenia w pomieszczeniu strony czystej Pralni WSZ w Elblągu na poziomie wysokiego parteru budynku przewidziane do adaptacji: |  |  |  |
| 1 | Nośność stropu w lokalizacji urządzenia | 1230kg/m2 |  |
| 2 | Zasilanie 4-przewodowe trójfazowe [V]; [Hz] prąd zmienny | 380 V; 50Hz |  |
| 3 | Ciśnienie w instalacji pary [bar] | 5 |  |
| E/ Dodatkowe warunki i świadczenia |  |  |  |
| 1 | Wykonawca dostarczy, rozładuje i umiejscowi przedmiot zamówienia we wskazanym miejscu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3, własnym lub wynajętym środkiem transportu. Wykonawca dokona niezbędnego podziału urządzenia na części umożliwiające transport urządzenia przez otwory drzwiowe wewnątrz budynku, wymiar min. otworu 140cm x 200cm, następnie przetransportuje urządzenie wewnątrz pomieszczenia pralni nr 49 budynku Kuchni i Pralni WSZ w Elblągu na miejsce jej montażu. Minimalne światło przejścia 105 cm. Następnie ponownie zmontuje urządzenie. W/w operacje Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. |  |  |
| 2. | Montaż i uruchomienie dostarczonego urządzenia: wypoziomowanie, kotwienie i dyblowanie do podłoża (strop Ackerman), a także wszelkie niezbędne prace montażowo-przyłączeniowe (hydrauliczne, wentylacyjne, instalacyjne wraz z systemem odprowadzenia powietrza) zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie z DTR i instrukcją urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację łączącą dostarczoną suszarkę (wraz z zaworami odcinającymi) do istniejących instalacji w miejscu posadowienia urządzenia, tj.: instalacja elektryczna, parowa, sprężonego powietrza, wodociągowa, systemem odprowadzenia powietrza. Po wykonaniu podłączenia, Wykonawca uruchomi suszarkę bębnową i wykona czynności sprawdzające wszystkie parametry i funkcje urządzenia, potwierdzi to protokołem z uruchomienia bez uwag. Protokół zawierający uwagi, uznany będzie jako negatywny i urządzenie nie uzyska odbioru końcowego. |  |  |
| 3 | Wykonawca pokryje koszt wszelkich ewentualnych uszkodzeń elementów, wyposażenia i wykończenia budynku wynikających z prowadzonych przez siebie prac i odtworzy w/w miejsca do stanu pierwotnego. |  |  |
| 4 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu pralni (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (min. 2 osoby) WSZ w Elblągu, zgodnie z wymogami i instrukcjami producenta, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie powinno się odbyć przed przekazaniem urządzenia do eksploatacji i być potwierdzone protokołem tego faktu. Wzór protokołu szkolenia przygotuje Wykonawca. |  |  |

| ……………………………………… Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |