|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg |  |
| --- | --- | --- |

Sekcja Zamówień Publicznych

_______________________________________________________________

Elbląg, 11.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.70.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:	postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki  Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej suszarki bębnowej z podgrzewem parowym o ładowności 48-60 kg wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1

- Czy istnieje możliwości przedłużenia terminu dostawy urządzenia będącego przedmiotem oferty, do końca roku 2022.

Odp. 1

TAK, z uwagi na trudną sytuacją w łańcuchu dostaw i niedobór komponentów,  Zamawiający przedłuża termin dostawy urządzenia max. do 16 tygodni, licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym bęben posiada 38
obrotów na minutę?

Odp. 2   Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach:
długość (głębokość): 1485 mm
szerokość: 1290 mm
wysokość: 2465 mm

Odp. 3  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy zgodnie z instrukcją instalacji DTR, Zamawiający przewiduje wykonanie we własnym
zakresie instalacji parowej wraz z odwadniaczem i filtrami.

Odp. 4

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w pkt. E / Dodatkowe warunki i świadczenia ppkt. 2  wszelkie niezbędne prace montażowo-przyłączeniowe (hydrauliczne, wentylacyjne, instalacyjne wraz z systemem odprowadzenia powietrza) zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie z DTR i instrukcją urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację łączącą dostarczoną suszarkę (wraz z zaworami odcinającymi) do istniejących instalacji w miejscu posadowienia urządzenia, tj.: instalacja elektryczna, parowa, systemem odprowadzenia powietrza. Po wykonaniu podłączenia, Wykonawca uruchomi suszarkę bębnową i wykona czynności sprawdzające wszystkie parametry i funkcje urządzenia, potwierdzi to protokołem z uruchomienia bez uwag. Wykonanie instalacji parowej wraz z odwadniaczem i filtrami leży po stronie Wykonawcy.

- Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wolnostojące to znaczy nie
wymagające kotwienia i dyblowania do podłoża?

Odp. 5  Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności montażu urządzenia z instrukcją producenta oraz  DTR.

- Pytanie 6

W jakim zakresie Zamawiający przygotuje na własny koszt niezbędne przyłącza mediów do nowej suszarki:

-          Przyłącza zasilania i kondensatu pary (wg wytycznych wyłonionego Wykonawcy)

-          Zasilanie prądowe (wg wytycznych wyłonionego Wykonawcy)

-          Kanał do odprowadzenia gorącego powietrza z suszarki

Odp. 6

Zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w pkt. E / Dodatkowe warunki i świadczenia ppkt. 2  wszelkie niezbędne prace montażowo-przyłączeniowe (hydrauliczne, wentylacyjne, instalacyjne wraz z systemem odprowadzenia powietrza) zostaną zrealizowane przez Wykonawcę na jego koszt zgodnie z DTR i instrukcją urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację łączącą dostarczoną suszarkę (wraz z zaworami odcinającymi) do istniejących instalacji w miejscu posadowienia urządzenia, tj.: instalacja elektryczna, parowa, systemem odprowadzenia powietrza. Po wykonaniu podłączenia, Wykonawca uruchomi suszarkę bębnową i wykona czynności sprawdzające wszystkie parametry i funkcje urządzenia, potwierdzi to protokołem z uruchomienia bez uwag. Wykonanie instalacji parowej wraz z odwadniaczem i filtrami leży po stronie Wykonawcy.

- Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie minimalnej średnicy wylotu gorącego powietrza fi 300 mm.

Odp. 7

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności montażu urządzenia z instrukcją producenta oraz  DTR oraz z zachowaniem istniejącej trasy wylotu (tj. przez stropodach) wraz z zakończeniem systemowym kominkiem wywiewnym i zachowaniem ciągłości i szczelności pokrycia dachowego.

Wykonano: B. Zabrocka