PROJEKT  KONSTRUKCYJNY

Montażu kolumny anastezjologicznej  do sufitu w sali zabiegowej Nr651 budynek ,,A’’

Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu przy ul.Królewieckiej 146

INWESTOR:                                            Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Adres inwestycji:			Elbląg  ul.Królewiecka 146 budynek,,A”

mgr inż. Michał Barszczyński

Projektant:				upr. 564/74/Gd, 1998/EL/94

Elbląg, KWIECIEŃ  2014.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

- Podstawa opracowania

2.   Informacje ogólne

- Opis istniejących rozwiązań KONSTRUKCYJNYCH w obrębie pomieszczenia Nr 651  I OCENA ICH nośności I STANU TECHNICZNEGO

- WNIOSKI

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

- ZALECENIA WYKONAWCZE

- DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

II. RYSUNKI

Rys.1. Rzut sufitu  - usytuowanie kolumny                                skala 1:25 /1:50

RYS.2. przekrój  – schemat mocowania                                        skala 1:25/ 1:50

Opis techniczny

do projektu konstrukcyjnego montażu sufitowej kolumny anastezjologicznej w pomieszczeniu  sali zabiegowej Nr.651  w budynku ,,A’’ na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul Królewieckiej  146

- Podstawa opracowania

      - zlecenie WSzZ w Elblągu

      - specyfikacje i wytyczne instalacyjne kolumn tego typy pobrane z 2 szt. ofert producentów.

      - projekt archiwalny budynku łóżkowego ,,A” WSzZ w  Elblągu (część konstrukcyjna)

      - inwentaryzacja głównych elementów konstrukcyjnych w obrębie pomieszczenia nr.651 budynek ,,A’’ w zakresie potencjalnego oddziaływania obciążeń od proj. urządzenia kolumny.

      - Inwentaryzacja zdjęciowa wykonana w miejscu projektowanego montażu.

      - Polskie Normy, Normy Europejskie,  Aprobaty techniczne, instrukcje ITB.

- Informacje ogólne

      - W.Sz.Z w Elblągu planuje w pomieszczeniu nr.651 w budynku ,,A’’ wymianę kolumny anestezjologicznej starego typu na nowoczesną.

      - W miejscu lokalizacji doprowadzone są wymagane media i funkcjonuje kolumna anastezjologiczna starego typu mocowana przelotowo do stropu.

      - Zakres opracowania konstrukcyjnego obejmuje demontaż starego urządzenia i zamocowanie do konstrukcji stropu sufitowego nowego urządzenia wg. wytycznych producentów.

      - Istotnym warunkiem bezpiecznego podwieszenia w.w. urządzenia do stropu jest  nie uszkodzenie istniejącego zbrojenia stropu podczas przewiercania stropów.

- Opis istniejących rozwiązań KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH  w obrębie pomieszczenia  ZABIEGOWEGO NR. 651  I OCENA ICH   STANU TECHNICZNEGO i nośności POD KĄTEM PLANOWANEJ WYMIANY URZĄDZENIA

Budynek „1A" posiada konstrukcję szkieletową  prefabrykowaną z ram H , ze stropami

prefabrykowanymi gęstożebrowymi typu Ackerman. Typowy moduł rozpiętości stropu w budynku

wynosi 6,60m. a rygli ram H - 6.0m+ 3.3m +6.0m.Stropy wszystkich kondygnacji gęstożebrowe

typu Ackermana , prefabrykowane z płyt    szerokości 0.89m, 0.99m. 1.33m i nośności stosownej

do występujących obciążeń :

Beton C20/25  stal zbojenia głownego AIII-34GS

- Typ stropu: 				Ackerman

- Schemat statyczny stropu:			belka wolno-podparta

- Rozpiętość płyt stropu:			660cm (osiowa)

- Szerokość płyty stropu:			90cm, 100cm, 133cm.

- Wysokość stropu (część konstrukcyjna):	25cm

- Wysokość pomieszczenia w świetle:	292cm

- Sposób podparcia stropu:			rygiel żelbetowy 50x60cm

Sztywność układu w kierunku  poprzecznym zapewniają sztywne węzły, a w kierunku podłużnym fragmenty stropów wylewanych na mokro oraz układ ścian murowanych klatek schodowych i ścian betonowych poprzecznych.

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej i obliczeń statycznych przeanalizowano nośność istniejących elementów konstrukcyjnych :

- Rygli i słupów  żelbetowych  - posiadają relatywnie bardzo duży zapas nośności.

- Stropów sufitowych z płyt prefabrykowanych typu Ackermana S-1, S-2, S-3, S-4, - posiadają wystarczający zapas nośności w stosunku do pierwotnego projektu .

- Wykonano oględziny głównych elementów konstrukcyjnych (ścian, słupów i stropów i nadproży) w pomieszczeniach  zlokalizowanych powyżej i poniżej i nie stwierdzono rys ani spękań świadczących o niewłaściwej pracy głównych elementów konstrukcji budynku,

# Wnioski:

- Stan techniczny analizowanych głównych elementów konstrukcyjnych w szczególności stropów ocenia się jako dobry.

- Istniejące kotwy sufitowe nie nadają się do wykorzystania i przewiduje się ich demontaż.

- Projektowane obciążenie konstrukcji stropu sufitu podwieszaną aparaturą kolumny  mieści się w rezerwie nośności jednej płyty  stropowej (wykorzystanie 4.0x100%/5.08=80% rezerwy), co pozwala na jej bezpieczne zamocowanie.

- Istniejąca lokalizacja pozwala na wykonania 6 szt, kotew przelotowych  śr.16mm. . przewierconych z elementem oporowym na stropie.(zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta.)

- Z uwagi na w/w uwarunkowania, niezbędne będzie zastosowanie  blachy kontrującej rozkładającej obciążenia punktowe na sąsiednie żebra stropowe..

- Rozwiązanie projektowe zawieszenia

  - Warunki lokalIZACYJNe

Projektowana kolumna zlokalizowana jest w pomieszczeniu Sali zabiegowej nr 651 na oddziale okulistyki. Strop sufitowy stanowią płyty Akermana prefabrykowane stropodachu obliczane na obciążenia od śniegu i ciężaru własnego.Nad pomieszczeniem  znajduje się pustka powietrzna stropodacgu z ociepleniem wełną mineralną  gr.18cm.

W latach 2010-2011 wykonano termomodernizację budynku i remont poddasza usuwając posadzkę betonową gr.3.5cm. co spowodowało odciążenie płyt stropowych nad VI piętrem

o 0.035mx22.0kN/m3 =0.77kN/m2

  - PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIA

- Obciążenie projektowane (kolumna z płytą łącznikową ) ~  4.0kN –rozłożone na 1 płytę.

- Obciążenie momentem od ramienia ~3.5 kNm

- Odciążenie stropu w trakcie remontu   ~0.035mx22.0kN/m3  x6.6mx1.0m=5.08kN

- Prosty zapas nośności wynosi ~5.08kN-4.0kN= 1.08kN

  - OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

      - Zaprojektowano demontaż starego urządzenia i podwieszenie do sufitu w tym samym miejscu nowej kolumny przez płytę przyłączeniową stalową   kotwioną na 6 szt.śrub przelotowych.

      - Po zdemontowaniu starej kolumny należy wykonać szczegółowe odkrywki stropu z oznaczeniem przebiegu zbrojenia głownego żeber płyt Akermana i wezwać nadzór autorski celem potwierdzenia rzeczywistego układu istniejącego zbrojenia w miejscu montażu.

      - Istotnym warunkiem bezpiecznego podwieszenia nowej kolumny jest  zapewnienie nienaruszalności istniejącego zbrojenia, co rzutuje na nośność przewiercanej całej płyty stropowej i bezpieczeństwa przebywania ludzi w pomieszczeniu.

      - Istniejący układ żeber żelbetowych pozwala na wykonania 6 szt, kotew przelotowych  śr.16mm. . przewierconych z elementem oporowym na stropie.(zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta.(szczegółowe rozwiązania pokazano na rys.1 i 2)

      - Wykonawca po zakończeniu montażu przeprowadził próby pełnego obciążenia kotwienia ( na maksymalnym wysięgu ramienia kolumny)

- zalecenia wykonawcze :

- ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI POKAZANO NA RYS.1

- sZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I KOTWIENIA POKAZANO NA RYS.2 ,            -

- KOTWIENIE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

- PRZED ROZPOCZĘCIEM WIERCENIA NALEŻY USTALIĆ PRZEBIEG ZBROJENIA

GŁÓWNEGO SUFITOWYCH PŁYT STROPOWYCH ŻELBETOWYCH. I WEZWAĆ

NADZÓR AUTORSKI.

Opracował :

mgr inż. Michał Barszczyński

upr. 564/74/Gd, 1998/EL/94