Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie przeglądu serwisowego 2 sztuk kotłów parowych firmy Viessmann typu Turbomat RN-HD o wydajności pary 4 t/h z palnikiem Weishaupt RGL50/1-B ZM-NR.

- Sposób realizacji zamówienia – przegląd każdego kotła 1 (jeden) raz w roku, w terminie do 30 dni roboczych od złożenia zlecenia przez Dział Energetyczny WSZ.

- Okres realizacji zamówienia – umowa na okres 4 lat.

Coroczny przegląd kotłów powinien obejmować:

- Kontrolę twardości, zasolenia i pH wody:
- za stacją zmiękczania,
- w zbiorniku kondensatu,
- w zbiorniku wody zasilającej,
- w kotle.

- Otwarcie części paleniskowej kotła.

- Wizualną oceną stanu kotła od strony paleniskowej:
- komory spalania,
- ścian sitowych,
- płomieniówek,
- izolacji tylnej środkowej,
- pokryw wyczystek.
Ocena wizualna stanu w/w elementów nie obejmuje badań penetracyjnych.

- Zamknięcie i doszczelnienie części paleniskowej kotła.

- Wyczyszczenie filtrów na zasilaniu paliwem palnika.

- Sprawdzenie stanu głowicy oraz tarczy mieszającej palnika –ewentualna korekcja ustawienia prędkości przepływu spalin (pierścień regulacyjny).

- Regulację mocy maksymalnej i minimalnej palnika.

- Regulację procesu spalania i pomiar emisji – z procesu regulacji zostanie sporządzony protokół pomiaru emisji spalin.

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń i blokad palnika.

- Kontrolę i przetestowanie algorytmu pracy automatu palnikowego.

- Konserwację układu pomiarowego poziomu wody w kotle – sondy A-E.

- Sprawdzenie wysokości podnoszenia słupa wody pompy zasilającej kotła.

- Kontrolę poprawności działania zaworu bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie działania układów zabezpieczających i blokad AKPiA kotła:
- niski poziom wody,
- obniżony poziom wody,
- awaria elektrod,
- przekroczone ciśnienie pary,
- awaria palnika,
- awaria pompy zasilającej kotła.

- Sporządzenie Protokołu z przeglądu kotłów.