OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obszar prac zamówienia stanowi zagłębiony w gruncie budynek hydroforni wyposażony w dwa wbudowane żelbetowe przepływowe zbiorniki wody zapasowej o jednostkowej pojemności całkowitej 150 m3 każdy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych zaworów pływakowych kątowych na zbiornikach wody oraz wykonanie usługi czyszczenia zbiorników po przeprowadzonych pracach montażowych. Prace należy przeprowadzić naprzemiennie, najpierw na jednym z uprzednio opróżnionych zbiorników, a następnie na drugim, cały czas pozostawiając w ciągłości pracy szpitala, jeden napełniony zbiornik jako potrzebna rezerwa wody dla obiektów szpitala.

I	ZAWORY PŁYWAKOWE

Wykonawca zdemontuje istniejące zawory pływakowe, dostarczy i zainstaluje w ich miejsce fabrycznie nowe kątowe zawory pływakowe o ciśnieniu nominalnym PN10 i wymiarach kołnierzy DN150.

W celu ustalenia położenia zaworów nad taflą wody należy zastosować przedłużenia króćców zaworów wykonane z odcinków rury PE, długość do ustalenia podczas prac.

Przy montażu zaworów należy wymienić śruby i uszczelki na połączeniach kołnierzowych.

Dostarczone zawory powinny posiadać:

- atest higieniczny

- deklarację zgodności UE

- krajową deklarację właściwości użytkowych

II	CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Po zamontowaniu kompletów zaworów pływakowych należy przystąpić do czyszczenia zbiorników retencyjnych. Wykonawca zaopatrzy osoby wykonujące prace w odpowiedni osprzęt i odzież roboczą. Czyszczenie powierzchni wewnętrznych zbiorników należy wykonywać mechanicznie stosując biodegradowalny środek czyszczący i zakończyć płukaniem ścian wewnętrznych. Ostatnim etapem przeprowadzanego czyszczenia będzie dokonanie inspekcji powłok wewnętrznych w celu oceny jakości i kontroli powierzchni, czy nie występują pęknięcia, zarysowania lub inne uszkodzenia.

Jeśli przeprowadzona inspekcja wykryje jakieś uszkodzenia to Wykonawca na podstawie tej ekspertyzy ustali i zaproponuje technologię, metody i koszty naprawy.

Po akceptacji proponowanych rozwiązań, Zamawiający wystąpi odrębnym zleceniem do Wykonawcy, celem usunięcia wykrytych uszkodzeń.

III	GWARANCJA I INNE USTALENIA

Uwaga

Wszystkie prace wykonywane będą w czynnym obiekcie.

Należy zapewnić ciągłość dostaw wody do obiektów szpitala.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zawory i wykonane prace 36 miesięcznej gwarancji.

Ze względu na specyfikę pracy szpitala zalecana jest wizyta wykonawcy na obszarze objętym zadaniem, celem dokładnego zapoznania się z miejscem, dostępem do urządzeń, instalacji i warunkami pracy.